## Лист1
Сравнительная таблица аналогов ПЧ серии Е2-8300 (на примере 010Н)
Е2-8300 |  |  | Е5-8200-F | Е5-Р7500 | Е4-8400 | Е5-8500
Диапазон мощностей |  | 220 В: 0,4~2,2 кВт 380 В: 0,75~55 кВт | 220 В: 0,2~2,2 кВт 380 В: 0,75~11 кВт | 0,75 ~ 55 кВт | 220 В: 0,4~2,2 кВт 380 В: 0,75~22 кВт | HD: 22~55 кВт ND: 15~75 кВт
Напряжение питания |  | Трехфазное: 380-480В +10%-15%, 50-60Гц±5% | Трехфазное: 380-480В +10%-15%, 50-60Гц±5% | Трехфазное: 380-480В +10%-15%, 50-60Гц±5% | Трехфазное: 380-480В +10%-15%, 50-60Гц±5% | Трехфазное: 380-480В +10%-15%, 50-60Гц±5%
Выходное напряжение |  | Трехфазное: от 0 до U питания | Трехфазное: от 0 до U питания | Трехфазное: от 0 до U питания | Трехфазное: от 0 до U питания | Трехфазное: от 0 до U питания
Характеристики управления | Режим управления | Скалярный (U/f) Векторный (без обратной связи) | Скалярный (U/f) Векторный (без обратной связи) | U/f, векторное управление без обратной связи, Векторное управление двигателями с постоянными магнитами | Скалярный (U/f) Векторный (без обратной связи) | U/f, векторное управление без обратной связи, Векторное управление двигателями с постоянными магнитами
| Выходная частота | От 0,1 до 400 Гц | 0,01 ~ 599 Гц | 0,01 ~ 400 Гц | 0 - 650 Гц | 0 - 600 Гц
| Момент при пуске | 150%/1Гц (при управлении вектором тока) | Скалярный режим: 100% (3 Гц) Векторный режим: 150% (3 Гц) | 150% /1,25 Гц (в векторном режиме) | 150 % / 3 Гц (в режиме U/f); 150 % / 1 Гц (в векторном режиме) | 150 % / 3 Гц (в режиме U/f); 150 % / 1 Гц (в векторном режиме)
| Тормозной момент | До 20% для моделей со встроенным тормозным резистором и 100 % при внешнем тормозном резисторе. | До 20% (без внешнего тормозного резистора) До 120% (с внешним тормозным резистором) | До 20% (без внешнего тормозного резистора) До 120% (с внешним тормозным резистором) | До 20% (без внешнего тормозного резистора) До 120% (с внешним тормозным резистором) | До 20% (без внешнего тормозного резистора) До 120% (с внешним тормозным резистором)
| Кратность регулирова- ния скорости | 1:50 (при управлении вектором тока) | Скалярный режим: 1 : 40 Векторный режим: 1 : 50 | Скалярный режим: 1 : 40 Векторный режим: 1 : 50 | Скалярный режим: 1 : 40 Векторный режим: 1 : 50 | Скалярный режим: 1 : 40 Векторный режим: 1 : 50
| Точность регулирования скорости | ±0,5% (при управлении вектором тока) | Скалярный режим: 3% Векторный режим: ± 0,5% | Скалярный режим: 3% Векторный режим: ± 0,5% | Скалярный режим: 3% Векторный режим: ± 0,5% | Скалярный режим: 3% Векторный режим: ± 0,5%
| Точность ввода задания | Дискретное: 0,01Гц Аналоговое: 0,05 Гц / 50Гц | Цифровое задание: 0,01 Гц, аналоговое задание: 0,05Гц/50Гц | Цифровое задание: 0,01 Гц, аналоговое задание: 0,05Гц/50Гц | Цифровое задание: 0,01 Гц, аналоговое задание: 0,05Гц/50Гц | Цифровое задание: 0,01 Гц, аналоговое задание: 0,05Гц/50Гц
| Ввод задания | Кнопки/потенциометр пульта управления Аналоговые входы Дискретные входы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ Линия интерфейсной связи | Кнопки/потенциометр пульта управления Аналоговые входы AVI (0/2~10В), ACI (0/4~20 мА) Дискретные входы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ Линия интерфейсной связи | Кнопки пульта управления Аналоговые входы AI1/AI2 (0/2~10В 0/4~20 мА) Дискретные входы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ Линия интерфейсной связи | Кнопки/потенциометр пульта управления Аналоговые входы AVI (0/2~10В), ACI (0/4~20 мА) Дискретные входы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ Линия интерфейсной связи | Кнопки пульта управления / потенциометр Аналоговые входы AI1, AI2 (0/2~10В, 0/4~20 мА) Дискретные входы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ Линия интерфейсной связи
| Функции дисплея | Четырехразрядный светодиодный индикатор, индикатор состояния, отображение частоты / скорости / линейной скорости / напряжения цепи постоянного тока / выходного напряжения / тока / направления вращения / констант преобразователя / списка ошибок / версии ПО | Пятиразрядный светодиодный индикатор, индикатор состояния,отображение частоты выходного тока/ выходного напряжения/напряжения постоянного тока /температуры радиатора /сигнала обратной связи ПИД /сигнала на входе AVI /сигнала на входе ACI Несъемный пульт | Пятиразрядный светодиодный индикатор, индикатор состояния,отображение частоты выходного тока/ выходного напряжения/напряжения постоянного тока /температуры /сигнала обратной связи ПИД /сигнала на входе AI1 /сигнала на входе AI2 Выносной пульт | Пятиразрядный светодиодный индикатор, индикатор состояния,отображение частотывыходного тока/ выходного напряжения/напряжения постоянного тока/температуры радиатора /сигнала обратной связи ПИД/сигнала на входе AVI /сигнала на входе ACI/ состояние входных и выходных клемм Выносной пульт | Пятиразрядный светодиодный индикатор, индикатор состояния,отображение частоты выходного тока/ выходного напряжения/напряжения постоянного тока /температуры /сигнала обратной связи ПИД/сигнала на входе AI1/сигнала на входе AI2, Выносной пульт
Дискретные входы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ
Линия интерфейсной связи
| Функция ограничения частоты | Независимая установка верхнего / нижнего пределов ограничения частоты и трех диапазонов запрещенных частот. | Независимая установка верхнего / нижнего пределов ограничения частоты и трех диапазонов запрещенных частот. | Независимая установка верхнего / нижнего пределов ограничения частоты и четырех диапазонов запрещенных частот. | Независимая установка верхнего / нижнего пределов ограничения частоты и трех диапазонов запрещенных частот. | Независимая установка верхнего / нижнего пределов ограничения частоты и трех диапазонов запрещенных частот.
| Частота коммутации | От 2 до 16 кГц | 1~16 кГц | 1.5-16 кГц | 1-15 кГц | 1-16 кГц
| Характеристики U/F | 18 фиксированных и 1 программируемая характеристики. | 7 фиксированных и 1 программируемая характеристики. | 15 фиксированных и 1 программируемая характеристики. | 15 фиксированных и 1 программируемая характеристики. | 15 фиксированных и 1 программируемая характеристики.
| Управление разгоном / торможением | 0,1 - 3600 сек | 0,1 - 3600 сек | 0,1 - 6000 сек | 0,1 - 3600 сек | 0,1 - 6000 сек
| Многофунк-циональные входы | 6 дискретных, 1 или 2 аналоговых, 30 функций (см. описание константы 5-00…5-06) | 5 дискретных входов с 18 функциями,2 аналоговых входа, | 6 дискретных входов, 43 программируе-мые функции; 2 аналоговых входа, 1 многофункцио-нальный с 16 программируемыми функциями | 6 дискретных(1 из них импульсный) 24 функции , 2 аналоговых 5 функции | 6 дискретных входов (1 импульсный) 43 программируемые функции; 2 аналоговых входа, 1 многофункцио-нальный с 16 программируемыми функциями
| Сигналы дискретных входов | Переключаемые NPN/PNP | NPN/PNP (для >003H) | NPN/PNP | NPN | NPN/PNP
| Многофунк-циональные дискретные выходы | 2 выхода, 16 функций | 1 многофункциональный выход с 15 функциями | 3 выхода, 39 функций | 3 выхода,18 функций | 2 выхода, 25 функций
| Многофунк-циональный аналоговый выход | 6 функций | 1 выход,4 функции | 2 выхода , 22 функции | 1 вых, 5 функций | 1 вых. (контроль 1 из 5 параметров)
| Другие функции | Перезапуск при потере питания, определение скорости, определение перегрузки, 8 предустановленных скоростей, переключение темпов разгона / торможения (2 ступени), S-образные кривые, 2-х и 3-х проводное управление, ПИД-регулятор, ограничение момента, компенсация скольжения, верхнее и нижнее ограничение частоты, режим экономии энергии, режим управления по протоколу Modbus от PC или КПК, автоматический перезапуск, встроенный PLC с набором простых логических функций. | Определение перегрузки, 8 фиксированных скоростей, автоматический ПУСК, вы- бор времени разгона/торможения 1 и 2, выбор основных и дополнительных ко- манд пуск/стоп и задания частоты, ПИД-регулирование, увеличение момента, за- дание стартовой частоты, сброс ошибок | Счетчик наработки (общая и с нагрузкой), запись 30 последних ошибок и запись состояния ПЧ при последней ошибке, функция сохранения энергии, защита от пропадания фазы, интеллекту- альное торможение, торможение постоянным током, S-кривые разгона и торможения, задание частоты БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ, отображение технологических характеристик, переключение управления Местное/Дистанционное, установка параметров пользователя, управление группой насосов. | Определение перегрузки, 15 фиксированных скоростей, автоматический ПУСК, вы- бор времени разгона/торможения 1 и 2, выбор основных и дополнительных ко- манд пуск/стоп и задания частоты, ПИД-регулирование, увеличение момента, за- дание стартовой частоты, сброс ошибок | Счетчик наработки (общая и с нагрузкой), запись 30 ошибок и запись состояния ПЧ при последней ошибке, режим торможения за счёт кинетической энергии, функция сохранения энергии, режим автоматического управления, встроенный ПЛК, встроенный ПИД-регулятор с функцией спящего режима, пожарный режим, пуск свободно вращяющегося двигателя, торможение постоянным током, S-кривые разгона и торможения, работа с фиксированными скоростями, управление группой насосов, автоматический ПУСК при подаче питания.
| Коммуникационные функции |  |  | + | +
|  | Опционально RS-485 (RJ45)/RS-232 протокол: Modbus RTU; Modbus ASCII; | Встроенный RS-485 (RJ45). Протокол: Modbus RTU; Modbus ASCII; BACnet | Встроенный интерфейс RS-485 (протоколы Modbus/BACnet/Metasys N2) | Встроенный RS-485 Протокол: Modbus RTU; Modbus ASCII; | Встроенный интерфейс RS-485 (протоколы Modbus/BACnet)
|  |  |  | + | +
Защитные функции | Перегрузка | 150% номинального тока ПЧ в течение 1 мин | 150% номинального тока ПЧ в течение 1 мин | 120 % / 1мин | 150% номинального тока ПЧ в течение 1 мин | HD: 150% номинального тока ПЧ в течение 1 мин ND: 120% номинального тока ПЧ в течение 1 мин
+
| Перенапряжение | , для класса 380В при напряжении цепи постоянного тока >820В | Отключение выхода при напряжении на шине 820В | Отключение выхода при напряжении на шине 820В | Отключение выхода при напряжении на шине 820В | Отключение выхода при напряжении на шине ПТ 820В
| Пониженное напряжение | , для класса 380В при напряжении цепи постоянного тока <380В | Отключение выхода при напряжении на шине ПТ менее 380В | Отключение выхода при напряжении на шине ПТ менее 380В | Отключение выхода при напряжении на шине ПТ менее 380В | Отключение выхода при напряжении на шине ПТ менее 380В
| Перезапуск при потере питания | при потере питания на время от 15 мс до 2 с возможен перезапуск | при потере питания на время от 15 мс до 2 с возможен перезапуск | Функция автоматического перезапуска работает при пропадании питания на время от 15мс до 2с (для моделей 2,2 кВт и менее - от 15мс до 1с) | при потере питания на время от 15 мс до 2 с возможен перезапуск | не нормируется
| Предотвращение срыва | Защита от срыва при разгоне / торможении / работе. | Регулируемый уровень предотвращения срыва при разгоне, работе на постоянной скорости и при торможении, с возможностью отключения | Регулируемый уровень предотвращения срыва при разгоне, работе на постоянной скорости и при торможении, с возможностью отключения. | Регулируемый уровень предотвращения срыва при разгоне, работе на постоянной скорости и при торможении, с возможностью отключения | Регулируемый уровень предотвращения срыва при разгоне, работе на постоянной скорости и при торможении, с возможностью отключения.
| Короткое замыкание на выходе | Электронная защита | Электронная аппаратная защита | Электронная аппаратная защита | Электронная аппаратная защита | Электронная аппаратная защита
| Неисправность заземления | Электронная защита | Электронная аппаратная защита | Электронная аппаратная защита | Электронная аппаратная защита | Электронная аппаратная защита
| Другие функции | Защита от перегрева радиаторов, определение перегрузки по моменту, защита от ошибок подключения клемм управления, запрет обратного вращения, запрет пуска после перерывов в питании или аварийного останова, блокировка изменения констант. | Снижение несущей частоты с повышением температуры радиатора, ошибка выхо- да, запрет обратного вращения, количество попыток автоматического перезапуска, ограничение доступа к параметрам, защита двигателя от превышения температу- ры (датчик РТС). |  | Снижение несущей частоты с повышением температуры IGBT модулей, ошибка выхо- да, запрет обратного вращения, количество попыток автоматического перезапуска, ограничение доступа к параметрам | Снижение несущей частоты с повышением температуры IGBT модулей, защита двигателя от перегрузки, защита двигателя от перегрева по датчику РТС, защита от пропадания входных и выходных фаз, защита от превышения момента, защита от потери ОС ПИД, запрет обратного вращения, внешний выключатель безопасности, ограничение доступа к параметрам
Окружающая среда | Температура среды | От -10 до +50°С | -10~50°C (модели c вентилятором; 3,7 ... 11 кВт) '-10~40°C (модели без вентилятора; 0,2 ... 2,2 кВт | От -10 до +40°С | От -10 до +50°С | От -10 до +50°С
| Температура хранения | От -20 до +60°С | от -20~60°C | От -20 до +70°С | От -20 до +60°С | От -20 до +60°С
| Относительная влажность | От 0 до 95% (без конденсата) | От 0 до 95% (без конденсата) | От 0 до 95% (без конденсата) | От 0 до 95% (без конденсата) | От 0 до 95% (без конденсата)
| Допустимая вибрация | 1g (9.8м/с2 ) до 20 Гц, 0,2g (2м/с2 ) от 20 до 50 Гц | До 20 Гц – 1g (9,8 м/с²); 20~50 Гц – 0,6g (5,9 м/с²) | 1g (9.8м/с2 ) до 20 Гц, 0,2g (2м/с2 ) от 20 до 50 Гц | Отсутствие ударов и вибраций свыше 1g (до 20 Гц) и 0,6g (от 20 до 50 Гц). Если вибрации нельзя избежать, устанавливайте антивибрационные прокладки (амортизаторы) | Амплитуда 0,3 мм (10~50 Гц); 2g (50~150 Гц)
| Степень защиты оболочки | IP20 (0,4…22 кВт) , | IP20 (для всего ряда) | IP20 (для всего ряда) | IP20 (для всего ряда) | IP20 (для всего ряда)
IP00 (30…55 кВт) по ГОСТ 14254-96
| Электромагнитная совместимость | Встроенный фильтр класса А по ГОСТ Р51318.11-99 (0,4…11 кВт) | Встроенный ЭМИ-фильтр | Исполнение со встроенным EMI-фильтром и без | Только внешний | Внешний ЭМИ-фильтр